天津陈塘庄热电厂煤改气搬迁工程（第一阶段）

项目竣工环境保护验收

监测报告

津环监验字[2014]第097号

天津市环境监测中心

2015年12月

承担单位：  天津市环境监测中心

中心主任：  邓小文

项目负责人：李文君

项目管理人：徐立敏

编写人：

审核人：

批准人：                （中心总工）

批准日期：          年      月       日

目 录

1前言	1

2验收监测依据	1

3建设项目工程概况	2

4主要污染源分析及环保治理措施	7

5环评主要结论	8

6验收监测重点	8

7验收监测执行标准	9

8验收监测内容	10

9验收监测结果及分析	12

10质量保证与质量控制措施	22

11应急与风险防范措施	22

12环境管理检查	26

13验收监测结论及建议	29

附件1：环评批复

附件2：发改委限期关停文件

附件3：环保技术监督管理制度

附件4：化学专业药品、氢站、氨区管理制度

附件5：环境污染突发事件应急预案

附件6：氨水泄漏应急处置方案

附件7：工况证明

附件8：电磁辐射环境监测报告

附图1：地理位置图

附图2：厂区平面及噪声监测点位示意图

附图3：主要环保设施

天津陈塘庄热电厂煤改气搬迁工程（第一阶段）

项目竣工环境保护验收监测报告

# 1前言

天津陈塘庄热电厂煤改气搬迁工程于2011年4月由天津市发展和改革委员会以《关于对陈塘庄热电厂煤改气搬迁工程（津能城南燃气热电厂）项目建议书的批复》（津发改能源[2011]382号）文件批复立项。2011年9月，天津市环境保护科学研究院完成该工程环境影响报告书的编制。2011年9月天津市环境保护局以“津环保许可函 ”[2011]098号文对报告书批复。该工程于2012年3月开工建设，2014年9月完成主体建筑、部分机组及相应环保设施的建设工作，2014年10月建成部分投入试运行。

与环评中“建设2套900MW级燃气-蒸汽联合循环‘二拖一’供热机组”的原定计划相比，该工程的第一阶段仅完成了一套机组的建设工作，因此本次工作仅针对建成内容进行阶段性验收。

按照天津市环保局的要求，受天津陈塘热电有限公司的委托，根据国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、国家环境保护总局文件环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》的要求和规定，天津市环境监测中心及天津市辐射环境管理所依据验收方案于2015年3月24至2015年7月16日，对该项目进行了验收监测和环境管理检查，并根据监测结果编制本《验收监测报告》。

# 2验收监测依据

- 中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998.11.29；

- 国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

- 国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；

- 天津市人民政府令第58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

- 《天津陈塘庄热电厂煤改气搬迁工程目环境影响报告书》天津市环境保护科学研究院，2011.9；

- 天津市环境保护局津环保许可函[2011]098号《关于对天津陈塘庄热电厂煤改气搬迁工程环境影响报告书的批复》2011.9。

- 天津陈塘热电有限公司提供的该工程其它有关基础资料。

# 3建设项目工程概况

## 3.1工程基本情况

该工程为新建项目，位于天津市西青区津晋高速以南的小孙庄处（东经117°12.878′，北纬38°57.438′），现状为市劳教局青泊洼农场的土地，北距天津市中心城区约8km，东距津南区咸水沽镇约16km，西南距团泊鸟类保护区约4km，厂址东南为小孙庄、津淄公路及周芦铁路，以东距鸭淀水库约1.8km，西临津汕高速。具体地理位置详见附图1。

该工程设计装机方案为2套900MW级燃气-蒸汽联合循环“二拖一”供热机组（包括4台F级燃机、4台燃气轮发电机、4台余热锅炉、2台供热蒸汽轮机和2台蒸汽轮发电机）。规划格局为三列式布置，从西向东布置220kV（500kV）屋内配电装置GIS，燃、汽机主厂房，循环水泵房及机力通风冷却塔。从南向北布置为厂前建筑及辅助、附属生产建筑，燃、汽机主厂房。主进厂道路从厂区南部引接入厂区，次进厂道路从厂区东部引接入厂。厂区用地面积15.83hm2。与设计装机方案相比，该工程第一阶段完成了1套900MW级燃气-蒸汽联合循环“二拖一”供热机组（包括2台F级燃机、2台燃气轮发电机、2台余热锅炉、1台供热蒸汽轮机和1台蒸汽轮发电机），以及公用、辅助、环保工程工程的建设工作。

该工程总投资62.1234亿元，其中环保投资1.6593亿元，占总投资的2.67%。第一阶段工程实际投资约58.57亿元，实际环保投资约1.1429亿元，占实际投资的1.95%。该工程第一阶段劳动定员 200人，为三班三轮换，每班8小时，年工作天数为 365天，机组年运行时间为 4800小时。

表3-1       工程第一阶段建设情况

| 工程 |  | 计划建设内容 |  |  | 第一阶段建设内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模 |  | 2套900MW级燃气-蒸汽联合循环“二拖一”供热机组 |  |  | 1套900MW级燃气-蒸汽联合循环“二拖一”供热机组 |  |  |
| 主体 工程 | 燃气轮机 | 机组 型号 | M701F4型300MW轮机 |  | 机组型号 | M701F4型300MW轮机 |  |
|  |  | 台数 | 4台 |  | 台数 | 2台 |  |
|  | 余热锅炉 | 锅炉 型式 | 卧式、自然循环、三压再热、无补燃 |  | 锅炉 型式 | 卧式、自然循环、三压再热、无补燃 |  |
|  |  | 台数 | 4台 |  | 台数 | 2台 |  |
|  | 汽轮机 | 汽轮机型式 | 三压再热、双缸、向下排汽、可背压可纯凝运行，单台功率300MW |  | 汽轮机型式 | 三压再热、双缸、向下排汽、可背压可纯凝运行，单台功率300MW |  |
|  |  | 台数 | 2台 |  | 台数 | 1台 |  |
| 环保 工程 | 烟囱 | 型式 | 钢质双管集束烟囱 |  | 型式 | 钢质双管集束烟囱 |  |
|  |  | 规格 | 2×H=80，Φ=7.5 |  | 规格 | 1×H=80，Φ=7.5 |  |
|  | NOX控制 | 方式 | 低氮燃烧 | 脱硝装置 | 方式 | 低氮燃烧 | 脱硝装置 |
|  | CEMS 系统 | 4套烟气在线连续监测系统 |  |  | 2套烟气在线连续监测系统 |  |  |
| 辅助 工程 | 燃料输送 系统 | 燃料采用陕北天然气气源供气。用气接自津晋高速高压管线，利用天津市的燃气高压管网输配系统输气，由燃气部门沿津汕公路高压管线输送至电厂。 |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧系统 | 空气经与燃气轮机同轴的压气机压缩后进入燃烧室，与天然气充分混合后通过低NOX燃烧器燃烧，生成高温烟气驱动燃机透平做功，其废气排入余热锅炉，在余热锅炉中进行热交换，最后经脱硝后，由余热锅炉房各自顶部的烟囱排入大气。 |  |  |  |  |  |
|  | 热力系统 | 燃气轮机排气排入余热锅炉，余热锅炉产生蒸汽驱动蒸汽轮机，从汽轮机抽出部分蒸汽或背压排汽供至热网加热器，加热热网循环水。 |  |  |  |  |  |
|  | 供热系统 | 供热系统采用母管制。热网回水经热网循环水泵加压后送至疏水冷却器、热网加热器进行加热后送出热电厂。热网加热器的疏水经疏水冷却器，送入凝结水系统。 |  |  |  |  |  |
|  | 化学水处理系统 | 本系统包括：深度处理站，锅炉补给水处理及热网补充水处理，凝结水精处理，冷却水处理，给水、凝结水、炉水加药处理等。 |  |  |  |  |  |
|  | 循环水 系统 | 采用逆流式机力通风冷却塔，二套“二拖一”机组配二组11格机力通风冷却塔，冷却水量Q=5000m3/h，风机直径Φ=9.75m。 |  |  |  |  |  |
|  | 工业废水 处理系统 | 废水经各自的收集系统收集预处理后送至废水集中处理站，经中和、沉淀等处理后回用或排放。 |  |  |  |  |  |
| 公用 工程 | 废/污水 排水系统 | 厂区内将设置工业废水集中处理站，各系统工业废水由工业废水管网收集后排入工业废水处理站处理达标后排放；生活污水经2套一体化生活污水处理设备处理达标后，全部用于厂区绿地及道路浇洒；循环水系统的排污水排至市政污水管网，最终进入纪庄子污水处理厂。 |  |  |  |  |  |
| 依托 工程 | 水源 | 生产用水来自搬迁后的天津市纪庄子污水处理厂再生水；生活、消防用水和空调系统补水采用城市自来水；备用水源为鸭淀水库。 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水 | 由天津创业环保股份有限公司负责建设。 |  |  |  |  |  |
|  | 供气管网 | 由天津市燃气集团有限公司负责。 |  |  |  |  |  |
|  | 供热管网 | 由天津市城安热电有限公司负责。 |  |  |  |  |  |
|  | 接入系统 | 由天津市电力公司负责。 |  |  |  |  |  |

## 3.2生产系统概述及工艺流程

该工程第一阶段由燃料输送系统、燃烧系统、热力系统、供热系统、水处理系统构成，具体内容如下：

- 3.2.1燃料输送系统

该工程燃料采用陕北天然气气源供气。利用天津市的燃气高压管网输配系统输气，电厂用气接自规划的津晋高速高压管线，由燃气公司沿津汕公路建设高压管线，管线长2km，设计压力4.0Mpa，通过此天然气管道输送至电厂。

- 3.2.2燃烧系统

空气经与燃气轮机同轴的压气机压缩后进入燃烧室，与天然气充分混合后通过低NOX燃烧器燃烧，生成高温烟气驱动燃机透平做功，其废气排入余热锅炉，在余热锅炉中进行热交换，最后经脱硝后通过烟囱排入大气。

- 3.2.3热力系统

（1）燃气蒸汽联合循环机组

燃气蒸汽联合循环机组包括燃气轮机、余热锅炉、蒸汽轮机等设备。

燃气轮机排气排入余热锅炉，余热锅炉产生蒸汽驱动蒸汽轮机，从汽轮机抽出部分蒸汽或背压排汽供至热网加热器，加热热网循环水。蒸汽轮机的排汽进入凝汽器，凝汽器的冷却采用带冷却塔的二次循环供水系统冷却。

（2）燃气蒸汽联合循环机组汽水流程

凝汽器出来的凝结水或热网站疏水经过水泵升压，经过轴封加热器，送入锅炉尾部凝结水加热器，进入除氧器，除过氧的给水经过给水泵、省煤器、蒸发器和过热器，余热锅炉产生的高压过热汽和低压汽分别送入汽轮机的高压缸入口和低压补汽口，在汽轮机中作功后，乏汽排入凝汽器，或背压排汽供至热网站，完成一个循环过程。

（3）循环冷却水系统

蒸汽轮机排汽进入凝汽器。循环水系统来的冷却水作为冷却介质来冷却蒸汽。凝汽器真空系统通过抽出凝汽器壳侧的空气和未凝气体来建立和保持真空。

- 3.2.4供热系统

供热系统采用母管制。热网回水经热网循环水泵加压后送至疏水冷却器、热网加热器进行加热后送出热电厂。热网加热器的疏水经疏水冷却器，送入凝结水系统。热网水的正常补水来自化学软化水，事故水来自工业水系统，热网回水考虑定压系统。

- 3.2.5水处理系统

① 工业用水

本期工程工业用水水源为纪庄子污水处理厂的出水，由出水管道输入电厂，在电厂内对其进行深度处理后使用。备用水源为鸭淀水库地表水。

纪庄子污水处理厂的再生水经管道输入电厂后，首先进入储水池，经水泵提升至混合池进行加混凝剂、絮凝剂处理，后进入反应池进行絮凝反应，经过10-15分钟左右的絮凝反应，再生水进入沉淀池进行泥水分离，上清液进入过滤池过滤后，再经消毒处理后，作为工业用水使用。

② 锅炉补给水和热网补充水

本期工程锅炉补给水水源为城市污水处理厂出水，经过深度处理后的再生水。再生水经化学车间处理，二级反渗透除盐水作为锅炉补水，一级反渗透出水作为热网补水。

③ 循环冷却水补水

循环冷却水补水的水源采用深度处理后的城市污水处理厂再生水，采用投加稳定剂和杀菌剂处理方式。

④ 凝结水精处理

每台机组凝结水处理设置1套除铁过滤器、1套旁路单元。对100%容量凝结水进行过滤除铁处理。

⑤ 工业废水处理

本期工程工业废水分为化学处理系统排水及其它冲洗废水等。厂区各类生产废水由工业废水管网收集后排入工业废水处理站处理，达标后排入大沽排污河。

⑥ 循环冷却排污水

循环冷却系统排污水排入本期工程的工业废水处理站，与其他工业废水一并进行处理，达标后排入大沽排污河。

- 3.2.6生产工艺流程及产污节点

蒸汽

图  例

天然气

外供来水

烟气

厂内回用水

蒸汽

电

污染物

天然气

EDI除盐

超滤、反渗透

预 处 理

中和处理

沉 淀 池

清洗废水

含泥废水

凝汽器及

辅机冷却

供热

CMF、RO排水

噪声

工业废水

处理系统

纪庄子污水

处理厂中水

生活污水

处理站

噪声

输气系统

机力

冷却塔

生产杂用

废水

日常使用

城市

自来水

汽轮机

汽水换热站

锅炉补充水

循环水

补充水

锅炉补充水

烟气

电  网

发电机

循环排污水

余热锅炉

脱硝

SO2、NO2

废/污水排放

燃气机组

电  网

回用于厂内绿化

清洗车间

地面

图3-1   工艺流程及产污节点

## 3.3环保设施变更情况说明

由于该工程第一阶段仅建造了1套机组，因此仅针对该机组配套建设了废气环保设施，具体内容为：燃烧烟气脱硝设施由计划中的4套减少为2套，烟气排气筒由4根减少为2根，CEMS烟气在线连续监测系统由4套减少为2套。该工程废水、噪声、固废环保设施按照环评设计内容进行建造。

# 4主要污染源分析及环保治理措施

由生产工艺及污染流程可见，该工程建成投产后主要污染物为废气、废水、噪声和固体废弃物。

## 4.1废气

### 4.1.1有组织排放源

该工程第一阶段的2台燃气轮机运行时会产生燃烧废气，经过2根80米高排气筒排放。其主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、黑度。

## 4.2废水

该工程第一阶段废水主要包括生活污水、工业废水及雨水。各废水均有独立管网，采用分流制排水。

（1）生活污水

生活污水选用2套处理量为3m3/h的一体化生活污水处理设备，处理达标后全部用于厂区绿地及道路浇洒。

（2）工业废水

生产废水主要包括化学处理废水、其他冲洗废水及循环排污水。各类生产废水由厂区各类生产废水管道收集后，汇入厂内工业废水处理站处理，达标后部分回用于清洗车间地面，剩余部分近期排入大沽排污河，远期排入纪庄子污水处理厂迁建工程。

（3）雨水

厂区内的降雨、溶雪水，集中收集后升压排至厂区南侧的独流减河。

## 4.3噪声

### 4.3.1主要噪声源

该工程第一阶段噪声的主要来源为机力冷却塔、燃气轮机、余热锅炉、汽轮机、发电机、压气机、空压机和循环水泵等设备运行时产生的机械噪声。

### 4.3.2防治措施

选用低噪声设备，并安装在隔声良好的厂房内进行建筑隔声，建设时采用隔声门窗；重要节点安装排气放空消声器；在管道设计时注意防振、防冲击，减轻振动噪声；风管及流体输送时改善其流场状况，减少空气动力性噪声；优化厂区总平面布置。

## 4.4固体废弃物

该工程第一阶段生产的固体废物主要为燃机大修时产生的废物、厂内变电站产生的变压器油、工业废水处理站运行中产生的污泥等工业固体废物以及生活垃圾。燃机大修废物待产生后由负责机修的外包公司即时回收处理，不在厂内暂存，变压器油由电力系统即时回收，不在厂内暂存，工业废水处理站污泥待产生后即时清运至陈热现有南马集灰场，不在厂内暂存。生活垃圾由市容环卫部门定期清运。

# 5环评主要结论

项目的建设符合国家相关产业政策的要求，本项目属于《产业结构调整的指导目录（2011年本）》中鼓励类项目，总热效率年平均和热电比年平均均高于《关于发展热电联产的规定》（计基础[2000]1268号）所要求的55%和30%；选址符合《天津市大气污染防治条例》的要求，工程建设的性质、内容和规模符合相关规划要求，天津市规划局已出具文件同意项目选址，选址可行；工程采取的污染治理措施可满足废气、废水、噪声等污染物达标排放和总量控制的要求，固体废物能得到有效处置，通过替代区域内现有燃煤供热锅炉房，本工程建成后与环境质量现状相比的有明显改善的；清洁生产水平处于国内先进水平；风险防范措施可行。因此，在全面落实环保措施的前提下，从环境保护角度分析，本工程建设可行。

环评批复意见见附件1。

# 6验收监测重点

根据该工程污染物排放状况和相应的治理措施，以及环评批复要求，本次验收监测重点为：废气、废水、噪声。

# 7验收监测执行标准

## 7.1废气验收监测执行标准

采用环评批复的标准值作为验收依据。具体内容见表7-1。

表7-1                废气验收监测执行标准

| 监测地点 | 污染源 | 监测项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一套供热机组 | 余热锅炉 | 烟尘 | 5（mg/m3） （基准氧含量为15%） | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） |
|  |  | 二氧化硫 | 20（mg/m3） （α=1.2） | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2003） |
|  |  | 氮氧化物 | 50（mg/m3） （基准氧含量为15%） | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） |
|  |  | 烟气黑度 | 1（级） | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2003） |

## 7.2废水验收监测执行标准

表7-2                 废水验收监测执行标准

| 监测地点 | 监测项目 | 标准限值 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水处理设施出口 | pH值 | 6-9（无量纲） | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 （GB/T18920-2002） 城市绿化标准 |
|  | 色度 | 30（倍） |  |
|  | 五日生化需氧量 | 20（mg/L） |  |
|  | 氨氮 | 20（mg/L） |  |
|  | 总大肠菌群 | 3（个/L） |  |
| 厂区总排口 | pH值 | 6-9（无量纲） | 现阶段污水排入大沽排污河，按《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）要求，执行 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准值 |
|  | 悬浮物 | 20（mg/L） |  |
|  | 化学需氧量 | 60（mg/L） |  |
|  | 生化需氧量 | 20（mg/L） |  |
|  | 石油类 | 3（mg/L） |  |
|  | 动植物油类 | 3（mg/L） |  |
|  | 氨氮 | 8（mg/L） |  |
|  | 总磷 | 1.0（mg/L） |  |

## 7.3噪声验收监测执行标准

该工程东南、东北、西南厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（2类）：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。西北厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（4类）：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

## 7.4电磁辐射环境验收监测执行标准

根据工程环境影响报告表及环评批复确定的执行标准，以及最新颁布的环境保护标准（作为校核标准），最终确定本次验收执行标准，主要评价标准数值见表1。

表1              工频电场、工频磁场及无线电干扰标准限值

| 阶段 | 监测因子 | 标准限值 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环评及批复标准 | 工频电场 | 居民区：4kV/m | 《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T 24-1998） |
|  | 工频磁场 | 居民区：0.1mT |  |
|  | 无线电干扰 （0.5MHz） | 220kV:53dB(V/m） | 《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB 15707-1995） |
| 最近颁布环境保护标准 （校核标准） | 工频电场 | 4000V/m | 《电磁环境控制限值》 （GB 8702-2014） |
|  | 工频磁场 | 100μT |  |
| 验收标准 | 工频电场 | 居民区：4kV/m | 《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T 24-1998） |
|  | 工频磁场 | 居民区：0.1mT |  |
|  | 无线电干扰 （0.5MHz） | 220kV:53dB(V/m） | 《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB 15707-1995） |

# 8验收监测内容

## 8.1废气监测

### 8.1.1废气监测点位及频次

表8-1                 废气监测点位及频次

| 监测地点 | 污染源 | 监测点位 | 测点数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一套供热机组 | 1#余热锅炉 | 脱硝设施入口 | 1 | 氮氧化物 | 3周期，每周期3次，每次4样 |
|  |  | 脱硝设施出口 （排气筒） | 1 | 烟尘 | 3周期，每周期3次 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 3周期，每周期3次 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 3周期，每周期3次，每次4样 |
|  |  | 烟囱出口 | 1 | 烟气黑度 | 3周期，每周期120次 |
|  | 2#余热锅炉 | 脱硝设施入口 | 1 | 氮氧化物 | 3周期，每周期3次，每次4样 |
|  |  | 脱硝设施出口 （排气筒） | 1 | 烟尘 | 3周期，每周期3次 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 3周期，每周期3次 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 3周期，每周期3次，每次4样 |
|  |  | 烟囱出口 | 1 | 烟气黑度 | 3周期，每周期120次 |

### 8.1.2废气监测分析方法及依据

表8-2                废气监测分析方法及依据

| 监测项目 | 监测分析方法及依据 |
| --- | --- |
| 烟尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 （GB/T 16157-1996） |
| 二氧化硫 | 二氧化硫 甲醛缓冲溶液吸收- 盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003） |
| 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法 （HJ 693-2014） |
| 烟气黑度 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法 （HJ/T 398-2007） |

## 8.2废水监测

### 8.2.1废水监测点位及频次

表8-3                  废水监测点位及频次

| 监测点位 | 监测项目 | 点位数（个） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺废水处理设施入口 | pH值、化学需氧量 | 1 | 3周期，4次/周期 |
| 工艺废水处理设施出口 |  | 1 | 3周期，4次/周期 |
| 生活污水处理设施入口 | pH值、色度、五日生化需氧量、氨氮、总大肠菌群 | 1 | 3周期，4次/周期 |
| 生活污水处理设施出口 |  | 1 | 3周期，4次/周期 |
| 厂区总排口 | pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、石油类、动植物油类、氨氮、总磷 | 1 | 3周期，4次/周期 |

### 8.2.2废水监测分析方法及依据

表8-4                废水监测分析方法及依据

| 监测项目 | 监测分析方法及依据 |
| --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 GB/T6920-1986 |
| 悬浮物 | 重量法 GB/T11901-1989 |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 GB/T11914-1989 |
| 生化需氧量 | 微生物传感器快速测定法 HJ/T86-2002 |
| 五日生化需氧量 | 稀释与接种法HJ 505-2009 |
| 石油类 | 红外分光光度法 HJ 637-2012 |
| 动植物油类 | 红外分光光度法 HJ 637-2012 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989 |

## 8.3噪声监测

### 8.3.1噪声监测点位及频次

点位布设：沿厂界外1米布设12个监测点位。（见附图2）。

监测频次：监测3周期，各监测点位每周期测量4次（昼间3次，夜间1次）。

### 8.3.2噪声监测分析方法及依据

监测方法：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中测量方法。

## 8.4电磁辐射环境监测

### 8.4.1电磁辐射环境监测点位及频次

点位布设：工频电场强度垂直分量、工频磁场强度垂直分量和水平分量沿主变方向布设2个监测点位。无线电干扰场强（以0.5MHz为中心频率）沿主变方向设布3个监测点位。

监测频次：监测1个频次。

### 8.4.2电磁辐射环境监测分析方法及依据

监测方法：工频电场强度垂直分量、工频磁场强度垂直分量和水平分量执行《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中测量方法。无线电干扰场强（以0.5MHz为中心频率）执行《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》（GB7349-2002）中测量方法。

# 9验收监测结果及分析

该工程生产工况见表9-1。

表9-1                     生产工况统计表

| 日期 | 生产线名称 | 设计产量/负荷 | 实际产量/负荷 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015.3.24 | 第1套燃气-蒸汽联合循环“二拖一”供热机组 | 900MW | 720 MW | 80% |
| 2015.3.25 | 第1套燃气-蒸汽联合循环“二拖一”供热机组 | 900MW | 710 MW | 79% |
| 2015.3.26 | 第1套燃气-蒸汽联合循环“二拖一”供热机组 | 900MW | 730 MW | 81% |

## 9.1废气监测结果及分析

表9-2                有组织排放废气监测结果

| 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测 频次 | 排放浓度 （mg/m3） | 标准限值 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 净化 效率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一套供热机组1#余热锅炉脱硝装置进口 | 氮氧 化物 | 2015.3.24 | 1 | 49 | — | 1.5×102 | — |
|  |  |  | 2 | 50 |  | 1.5×102 |  |
|  |  |  | 3 | 49 |  | 1.5×102 |  |
|  |  | 2015.3.25 | 1 | 50 |  | 1.5×102 | — |
|  |  |  | 2 | 50 |  | 1.5×102 |  |
|  |  |  | 3 | 50 |  | 1.5×102 |  |
|  |  | 2015.3.26 | 1 | 50 |  | 1.5×102 | — |
|  |  |  | 2 | 49 |  | 1.5×102 |  |
|  |  |  | 3 | 49 |  | 1.5×102 |  |
| 第一套供热机组1#余热锅炉脱硝装置出口 (排气筒) | 烟尘 | 2015.3.24 | 1 | 1.93 | 5 | 5.8 | — |
|  |  |  | 2 | 2.16 |  | 6.4 |  |
|  |  |  | 3 | 1.99 |  | 6.0 |  |
|  |  | 2015.3.25 | 1 | 2.03 |  | 6.1 | — |
|  |  |  | 2 | 1.94 |  | 5.8 |  |
|  |  |  | 3 | 1.98 |  | 6.0 |  |
|  |  | 2015.3.26 | 1 | 2.15 |  | 6.4 | — |
|  |  |  | 2 | 2.12 |  | 6.3 |  |
|  |  |  | 3 | 2.11 |  | 6.3 |  |
|  | 二氧 化硫 | 2015.3.24 | 1 | 未检出 | 20 | — | — |
|  |  |  | 2 | 未检出 |  | — |  |
|  |  |  | 3 | 未检出 |  | — |  |
|  |  | 2015.3.25 | 1 | 未检出 |  | — | — |
|  |  |  | 2 | 未检出 |  | — |  |
|  |  |  | 3 | 未检出 |  | — |  |
|  |  | 2015.3.26 | 1 | 未检出 |  | — | — |
|  |  |  | 2 | 未检出 |  | — |  |
|  |  |  | 3 | 未检出 |  | — |  |
|  | 氮氧 化物 | 2015.3.24 | 1 | 20 | 50 | 58 | 62 |
|  |  |  | 2 | 20 |  | 58 |  |
|  |  |  | 3 | 19 |  | 56 |  |
|  |  | 2015.3.25 | 1 | 19 |  | 56 | 63 |
|  |  |  | 2 | 19 |  | 57 |  |
|  |  |  | 3 | 18 |  | 54 |  |
|  |  | 2015.3.26 | 1 | 18 |  | 54 | 64 |
|  |  |  | 2 | 18 |  | 54 |  |
|  |  |  | 3 | 18 |  | 54 |  |
| 1#余热锅炉烟囱出口 | 烟气 黑度 | 2015.3.24 | <1级 |  | 1级 | — | — |
|  |  | 2015.3.25 | <1级 |  | 1级 | — | — |
|  |  | 2015.3.26 | <1级 |  | 1级 | — | — |

续表9-2              有组织排放废气监测结果

| 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测 频次 | 排放浓度 （mg/m3） | 标准限值 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 净化 效率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一套供热机组2#余热锅炉脱硝装置进口 | 氮氧 化物 | 2015.3.24 | 1 | 49 | — | 1.5×102 | — |
|  |  |  | 2 | 50 |  | 1.5×102 |  |
|  |  |  | 3 | 50 |  | 1.5×102 |  |
|  |  | 2015.3.25 | 1 | 51 |  | 1.5×102 | — |
|  |  |  | 2 | 50 |  | 1.5×102 |  |
|  |  |  | 3 | 49 |  | 1.5×102 |  |
|  |  | 2015.3.26 | 1 | 49 |  | 1.5×102 | — |
|  |  |  | 2 | 49 |  | 1.5×102 |  |
|  |  |  | 3 | 49 |  | 1.5×102 |  |
| 第一套供热机组2#余热锅炉脱硝装置出口 (排气筒) | 烟尘 | 2015.3.24 | 1 | 2.13 | 5 | 6.4 | — |
|  |  |  | 2 | 2.01 |  | 5.9 |  |
|  |  |  | 3 | 2.15 |  | 6.4 |  |
|  |  | 2015.3.25 | 1 | 2.10 |  | 6.3 | — |
|  |  |  | 2 | 2.14 |  | 6.4 |  |
|  |  |  | 3 | 2.04 |  | 6.1 |  |
|  |  | 2015.3.26 | 1 | 1.90 |  | 5.6 | — |
|  |  |  | 2 | 2.16 |  | 6.4 |  |
|  |  |  | 3 | 2.18 |  | 6.6 |  |
|  | 二氧 化硫 | 2015.3.24 | 1 | 未检出 | 20 | — | — |
|  |  |  | 2 | 未检出 |  | — |  |
|  |  |  | 3 | 未检出 |  | — |  |
|  |  | 2015.3.25 | 1 | 未检出 |  | — | — |
|  |  |  | 2 | 未检出 |  | — |  |
|  |  |  | 3 | 未检出 |  | — |  |
|  |  | 2015.3.26 | 1 | 未检出 |  | — | — |
|  |  |  | 2 | 未检出 |  | — |  |
|  |  |  | 3 | 未检出 |  | — |  |
|  | 氮氧 化物 | 2015.3.24 | 1 | 18 | 50 | 55 | 64 |
|  |  |  | 2 | 18 |  | 53 |  |
|  |  |  | 3 | 19 |  | 55 |  |
|  |  | 2015.3.25 | 1 | 18 |  | 54 | 64 |
|  |  |  | 2 | 19 |  | 56 |  |
|  |  |  | 3 | 18 |  | 54 |  |
|  |  | 2015.3.26 | 1 | 18 |  | 52 | 63 |
|  |  |  | 2 | 19 |  | 57 |  |
|  |  |  | 3 | 19 |  | 57 |  |
| 2#余热锅炉烟囱出口 | 烟气 黑度 | 2015.3.24 | <1级 |  | 1级 | — | — |
|  |  | 2015.3.25 | <1级 |  | 1级 | — | — |
|  |  | 2015.3.26 | <1级 |  | 1级 | — | — |

注：二氧化硫方法检出限为2.5mg/m3。

监测结果表明：

第一套900MW级燃气-蒸汽联合循环“二拖一”供热机组1#余热锅炉监测项目为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度。

各监测项目中，烟尘排放浓度在1.93~2.16mg/m3之间，低于5mg/m3的标准值；氮氧化物排放浓度在18~20mg/m3之间，低于50mg/m3的标准值，排放速率在54~58kg/h之间；监测结果符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）燃气轮机组标准限值。二氧化硫排放浓度低于2.5mg/m3的方法检出限，低于20mg/m3的标准值；烟气黑度监测结果为<1级，低于1级的标准值；监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2003）燃气锅炉标准限值。

第一套900MW级燃气-蒸汽联合循环“二拖一”供热机组2#余热锅炉监测项目为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度。

各监测项目中，烟尘排放浓度在1.90~2.18mg/m3之间，低于5mg/m3的标准值；氮氧化物排放浓度在18~19mg/m3之间，低于50mg/m3的标准值，排放速率在52~57kg/h之间；监测结果符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）燃气轮机组标准限值。二氧化硫排放浓度低于2.5mg/m3的方法检出限，低于20mg/m3的标准值；烟气黑度监测结果为<1级，低于1级的标准值；监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2003）燃气锅炉标准限值。

## 9.2废水监测结果及分析

表9-3                     废水监测结果

| 监测 地点 | 监测 日期 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测频次 |  |  |  | 日均值 (pH值为 范围值) | 标准 限值 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 工艺废水处理设施入口 | 2015.3.24 | pH值（无量纲） | 7.97 | 7.92 | 7.94 | 7.91 | 7.91~7.97 | — |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 33.0 | 33.6 | 32.8 | 31.6 | 32.8 | — |
|  | 2015.3.25 | pH值（无量纲） | 7.91 | 7.90 | 7.92 | 7.94 | 7.90~7.94 | — |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 32.5 | 31.6 | 33.7 | 33.4 | 32.8 | — |
|  | 2015.3.26 | pH值（无量纲） | 7.92 | 7.90 | 7.87 | 7.89 | 7.87~7.92 | — |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 31.8 | 33.4 | 33.7 | 31.0 | 32.5 | — |
| 工艺废水处理设施出口 | 2015.3.24 | pH值（无量纲） | 7.74 | 7.76 | 7.77 | 7.76 | 7.74~7.77 | — |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | 14.5 | — |
|  | 2015.3.25 | pH值（无量纲） | 7.81 | 7.86 | 7.83 | 7.82 | 7.81~7.86 | — |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 14.2 | 15.2 | 15.7 | 13.8 | 14.7 | — |
|  | 2015.3.26 | pH值（无量纲） | 7.77 | 7.79 | 7.78 | 7.80 | 7.77~7.80 | — |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 14.2 | 15.6 | 13.8 | 15.0 | 14.7 | — |
| 生活污水处理设施入口 | 2015.3.24 | pH值（无量纲） | 7.68 | 7.66 | 7.69 | 7.70 | 7.66~7.70 | — |
|  |  | 色度（倍） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
|  |  | 五日生化需氧量 （mg/L） | 6.4 | 7.0 | 5.8 | 4.4 | 5.9 | — |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 6.10 | 6.01 | 6.15 | 6.04 | 6.08 | — |
|  |  | 总大肠菌群（个） | ≥24000 | ≥24000 | ≥24000 | ≥24000 | ≥24000 | — |
|  | 2015.3.25 | pH值（无量纲） | 7.73 | 7.76 | 7.75 | 7.79 | 7.73~7.79 | — |
|  |  | 色度（倍） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
|  |  | 五日生化需氧量 （mg/L） | 5.7 | 6.8 | 5.4 | 6.1 | 6.0 | — |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 6.86 | 6.61 | 6.13 | 7.09 | 6.67 | — |
|  |  | 总大肠菌群（个） | ≥24000 | ≥24000 | ≥24000 | ≥24000 | ≥24000 | — |
|  | 2015.3.26 | pH值（无量纲） | 7.74 | 7.70 | 7.69 | 7.67 | 7.67~7.74 | — |
|  |  | 色度（倍） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
|  |  | 五日生化需氧量 （mg/L） | 6.0 | 5.2 | 6.3 | 6.9 | 6.1 | — |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 6.52 | 6.98 | 6.18 | 6.58 | 6.57 | — |
|  |  | 总大肠菌群（个） | ≥24000 | ≥24000 | ≥24000 | ≥24000 | ≥24000 | — |

续表9-3                     废水监测结果

| 监测 地点 | 监测 日期 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测频次 |  |  |  | 日均值 (pH值为 范围值) | 标准 限值 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 生活污水处理设施出口 | 2015.3.24 | pH值（无量纲） | 7.71 | 7.72 | 7.75 | 7.76 | 7.71~7.76 | 6~9 |
|  |  | 色度（倍） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 4.0 | 3.7 | 20 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 3.68 | 3.74 | 3.77 | 3.82 | 3.75 | 20 |
|  |  | 总大肠菌群（个） | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | 3 |
|  | 2015.3.25 | pH值（无量纲） | 7.76 | 7.77 | 7.79 | 7.80 | 7.76~7.80 | 6~9 |
|  |  | 色度（倍） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.5 | 4.0 | 3.3 | 4.2 | 3.8 | 20 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 3.09 | 3.74 | 3.85 | 3.60 | 3.57 | 20 |
|  |  | 总大肠菌群（个） | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | 3 |
|  | 2015.3.26 | pH值（无量纲） | 7.77 | 7.74 | 7.75 | 7.75 | 7.74~7.77 | 6~9 |
|  |  | 色度（倍） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.0 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 20 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 3.31 | 4.22 | 3.57 | 4.45 | 3.89 | 20 |
|  |  | 总大肠菌群（个） | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | ＜3 | 3 |
| 厂区总排口 | 2015.3.24 | pH值（无量纲） | 7.83 | 7.84 | 7.80 | 7.84 | 7.80~7.84 | 6~9 |
|  |  | 悬浮物（mg/L） | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 20 |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 12.8 | 11.8 | 13.0 | 11.1 | 12.2 | 60 |
|  |  | 生化需氧量（mg/L） | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 20 |
|  |  | 石油类（mg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 3 |
|  |  | 动植物油类（mg/L） | 0.04L | 0.05 | 0.04L | 0.05 | 0.04L | 3 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 0.130 | 0.115 | 0.158 | 0.146 | 0.137 | 8 |
|  |  | 总磷（mg/L） | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 1.0 |
|  | 2015.3.25 | pH值（无量纲） | 7.87 | 7.86 | 7.82 | 7.83 | 7.82~7.87 | 6~9 |
|  |  | 悬浮物（mg/L） | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 20 |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 9.9 | 8.8 | 11.8 | 12.0 | 10.6 | 60 |
|  |  | 生化需氧量（mg/L） | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 20 |
|  |  | 石油类（mg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.07 | 0.04L | 0.04L | 3 |
|  |  | 动植物油类（mg/L） | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 3 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 0.084 | 0.093 | 0.147 | 0.076 | 0.100 | 8 |
|  |  | 总磷（mg/L） | 0.23 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1.0 |
|  | 2015.3.26 | pH值（无量纲） | 7.84 | 7.83 | 7.85 | 7.87 | 7.83~7.87 | 6~9 |
|  |  | 悬浮物（mg/L） | 4L | 4L | 4L | 4L | 4L | 20 |
|  |  | 化学需氧量（mg/L） | 11.0 | 12.5 | 10.2 | 13.2 | 11.7 | 60 |
|  |  | 生化需氧量（mg/L） | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 20 |
|  |  | 石油类（mg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 3 |
|  |  | 动植物油类（mg/L） | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 3 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 0.101 | 0.175 | 0.160 | 0.116 | 0.138 | 8 |
|  |  | 总磷（mg/L） | 0.15 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 1.0 |

注：L表示低于，L前面数值为该方法检出限。

监测结果表明，生活污水处理设施出口排放的废水中：

pH值三日范围值分别为7.71~7.76、7.76~7.80、7.74~7.77，符合6~9的标准值要求；色度三日的日均值分别为0倍、2倍、0倍，均低于30倍的标准值；五日生化需氧量三日的日均值分别为3.7mg/L、3.8mg/L、3.3mg/L，均低于20mg/L的标准值；氨氮三日的日均值分别为3.75mg/L、3.57mg/L、3.89mg/L，均低于20mg/L的标准值；总大肠菌群三日的日均值均为<3个/L，均低于3个/L的标准值；监测结果符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准限值。

厂区总排口排放的废水中：

pH值三日范围值分别为7.80~7.84、7.82~7.87、7.83~7.87，符合6~9的标准值要求；悬浮物三日的排放浓度均低于4mg/L的方法检出限，低于20mg/L的标准值；化学需氧量三日的日均值分别为12.2mg/L、10.6mg/L、11.7mg/L，均低于60mg/L的标准值；生化需氧量三日的排放浓度均低于2mg/L的方法检出限，低于20mg/L的标准值；石油类三日的排放浓度均低于0.04mg/L的方法检出限，低于3mg/L的标准值；动植物油类三日的日均值分别为0.04L mg/L、0.06mg/L、0.06mg/L，均低于3mg/L的标准值；氨氮三日的日均值分别为0.137mg/L、0.100mg/L、0.138mg/L，均低于8mg/L的标准值；总磷三日的日均值分别为0.10mg/L、0.20mg/L、0.21mg/L，均低于1.0mg/L的标准值；监测结果符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准限值。

## 9.3噪声监测结果及分析

表9-4           厂界环境噪声测量统计结果（监测日期：2015.3.24-26）

| 测点号 | 测点位置 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 声级[dB(A)] | 主要声源 | 声级[dB(A)] | 主要声源 |
| 1 | 西北厂界外1米 | 60 | 交通 | 53 | 交通 |
| 2 | 西北厂界外1米 | 61 | 交通 | 53 | 交通 |
| 3 | 西北厂界外1米 | 62 | 交通 | 52 | 交通 |
| 4 | 西北厂界外1米 | 62 | 交通 | 54 | 交通 |
| 5 | 西南厂界外1米 | 60 | 交通 | 50 | 交通 |
| 6 | 西南厂界外1米 | 58 | 生产 | 50 | 生产 |
| 7 | 西南厂界外1米 | 58 | 生产 | 49 | 生产 |
| 8 | 东南厂界外1米 | 55 | 生产 | 48 | 生产 |
| 9 | 东南厂界外1米 | 54 | 生产 | 48 | 生产 |
| 10 | 东南厂界外1米 | 54 | 生产 | 47 | 生产 |
| 11 | 东北厂界外1米 | 56 | 生产 | 48 | 生产 |
| 12 | 东北厂界外1米 | 57 | 生产 | 49 | 生产 |
| 标准限值 |  | 西北：70、其它：60 |  | 西北：55、其它：50 |  |

监测结果表明：

该工程西北厂界声环境主要受外界交通噪声的影响，昼间声级范围在60～62dB（A）之间，低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类昼间标准限值；夜间声级范围在52～54dB（A）之间，低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类夜间标准限值。其它厂界声环境主要受该公司工业生产噪声及外界交通噪声的共同影响，昼间声级范围在54～60dB（A）之间，低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准限值；夜间声级范围在47～50dB（A）之间，低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类夜间标准限值（GB12348-2008）。

## 9.4电磁辐射环境监测结果及分析

表9-5   变电站工频电场强度、磁感应强度监测结果（监测日期：2015.7.16）

| 序号 | 方向 | 高度 （m） | 电场强度 （V/m） | 磁感应强度（nT） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 垂直分量 | 水平分量 |
| 1 | 西（偏北） | 1.5 | 1.7 | 261.8 | 63.6 |
|  |  | 0 | 0.6 | 326.0 | 29.7 |
| 2 | 西（偏南） | 1.5 | 1.7 | 272.8 | 66.3 |
|  |  | 0 | 0.7 | 313.4 | 26.1 |

注：变电站工频电场强度、工频磁感应强度监测结果由天津市辐射环境管理所提供（附件8）。

表9-6          变电站无线电干扰场强监测结果（监测日期：2015.7.16）

| 序号 | 方向 | 距离 （m） | 高度 （m） | 无线电干扰场强 dB（V/m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西（偏北） | 20 | 1.5 | 41.9 | 中心频率0.5MHz，天线底座不超过1.5m |
| 2 | 西 | 20 | 1.5 | 41.7 |  |
| 3 | 西（偏南） | 20 | 1.5 | 41.5 |  |

注：变电站无线电干扰场强监测结果由天津市辐射环境管理所提供（附件8）。

监测结果表明：

该工程220kV升压站周围各监测点位工频电场强度、磁感应强度均符合《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中居民区工频电场强度4kV/m，工频磁感应强度0.1mT（100μT）的标准限值要求，也符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的电场强度4kV/m和磁感应强度100μT 的公众曝露控制限值。

频率为0.5MHz时，220kV升压站各测点无线电干扰场强均符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）规定的220kV 电压等级的无线电干扰限值标准53dB(μV/m)。

## 9.5污染物排放总量核算

根据国家规定的污染物排放总量控制指标及该项目特征污染物，本次验收确定的总量控制污染因子为废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；废水：化学需氧量、氨氮。

污染物排放总量核算采用实际监测方法，计算公式如下：

（1）废气

G=∑Q×N×10-3

式中：G：排放总量（吨/年）

∑Q：各工位有组织排放平均排放速率之和（公斤/小时）

N：全年计划生产时间（小时/年）

（2）废水

G=C×Q×10-6

式中：G：排放总量（吨/年）

C：排放浓度（毫克/升）

Q：废水年排放量（米3/年）

污染物排放总量：该工程第一套供热机组年运行时间为4800小时，年排放废气2.39×106万立方米；厂区总排口年排放废水145.28万立方米。各污染物具体排放总量见表9-5。

表9-7                污染物排放总量统计结果

| 统计值 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际排放总量 （吨/年） | 59.3 | 29.9 | 531 | 16.7 | 0.182 |
| 环评批复总量 （吨/年） | — | 61 | 1869 | 136 | 18 |

统计结果表明：

该工程各污染物年排放总量为：二氧化硫29.9吨/年、氮氧化物531吨/年、化学需氧量16.7吨/年、氨氮0.182吨/年，符合环评批复的总量要求。颗粒物年排放总量为59.3吨/年。

# 10质量保证与质量控制措施

10.1废气有组织排放监测执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源监测质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/373-2007）中规定的质量保证与质量控制技术要求。

10.2废水监测执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）中规定的质量保证与质量控制技术要求。

10.3噪声监测执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的质量保证与质量控制技术要求。

10.4现场监测及相关分析人员均持有上岗证。

10.5现场监测及相关分析仪器均已通过计量检定。

10.6验收监测现场采样和测试时生产运行负荷达到75%以上，环保设施运转正常、稳定。

# 11应急与风险防范措施

11.1组织机构及职责

根据环境污染事件的严重程度和影响范围，天津能投热电有限公司成立了天津能投热电有限公司环境污染事件专项处置领导小组及其办公室，公司应急办公室设在安全监察部，负责归口管理包括环境污染事件在内的应急事件处置工作。环境污染事件专项处置领导小组的组长由天津能投热电有限公司总经理（或其授权人员）担任，成员由安全监察部、生产技术部、发电部、计划部、总经理工作部、政治工作部、物资供应部、人力资源部、财务部等部门的主要负责人组成。其职责有：

（1）贯彻执行国家有关突发环境污染事件应急处置的法律、法规；

（2）接受地方政府环保部门、安监部门的领导，必要时请求专业技术力量参加应急救援；落实集团公司应急领导小组的决策部署并在必要时协调应急援助；

（3）组织领导公司生产、经营区域内环境污染应急处置工作；

（4）决定启动和终止环境污染事件处置应急响应；

（5）负责向集团公司报送应急信息；

（6）在集团公司环境污染处置领导小组的指导下，向社会发布应急相关信息，向地方政府有关部门报告应急相关情况。

11.2预防与预警

天津能投热电有限公司的环境风险一般由自然灾害或事故引发，具有次生灾害风险的特点，风险概率较低，其影响程度与周边环境密切相关。风险监控的重点是放射源、危险化学品、剧毒药品、油库等。通过风险监控确保各类危险源在可控状态。并根据可能发生的环境污染事件影响范围和严重程度，将环境污染事件的预警等级分为一级、二级、三级和四级共四个级别，依次用红色、橙色、黄色和蓝色标示，其中一级为最高级别。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

11.3应急响应

11.3.1先期处置

环境污染事件发生后，事件发生单位应立即组织力量，采取有效措施防止人员伤亡，减少环境污染，降低事件等级。公司应急办迅速开展现场调查，查明事件发生的时间、地点、初步原因，污染物种类、性质、数量，已造成的污染范围、影响程度及事发地地理概况等情况，并对事件周围环境特别是环境敏感程度进行必要的调查，并将调查结果及时上报天津能投热电有限公司应急领导小组和集团公司应急办公室及相关部门。

天津能投热电有限公司应急办公室密切关注事件发展事态以及事件发生单位先期处置效果，责成各相关部门布置应急抢险救援的各项前期准备工作。

11.3.2响应启动

发生环境污染事件，事件发生部门应立即开展先期处置，并将现场情况报告公司应急办，应急办公室立即汇总分析相关信息，提出对事件的定级建议，报天津能投热电有限公司应急领导小组。

经公司应急领导组批准后，在1小时内报告集团公司应急办公室及相关部门。

由公司应急领导小组研究决定成立环境污染专项处置领导小组及其办公室。

发生重大和特别重大环境污染事件，由集团公司应急领导小组研究决定成立环境污染专项处置领导小组及其办公室，公司接受环境污染处置领导小组及其办公室的领导。

11.3.3响应行动

成立本公司环境污染专项处置领导小组、应急办公室及现场功能小组，在集团公司指挥协调下，按照本预案处置原则及本公司预案开展应急救援、抢险工作。

开展信息汇总和报送工作，及时向集团公司应急办公室和有关部门汇报，做好信息发布工作。

11.3.4响应调整

天津能投热电有限公司应急领导小组或环境污染专项处置领导小组视环境污染事件的严重程度、发展趋势、应急救援能力和社会影响等综合因素及事件分级条件，研究决定是否调整事件响应等级。特别重大和重大环境污染事件响应调整，需报集团公司专项处置领导小组批准发布。

11.3.5响应结束

当符合下列条件之一时，环境污染处置领导小组研究决定终止事件响应，并发布终止命令。

（1）污染事件现场得到控制；

（2）污染源的泄漏或释放对环境的污染已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经消除，无继发可能。

特别重大和重大环境污染事件由天津能投热电有限公司应急领导小组研究决定终止事件响应，并发布终止命令；较大和一般事件由公司环境污染专项处置领导小组研究决定终止事件响应，并发布终止命令

11.4后期处置

11.4.1现场善后处置

现场善后处置工作由事件发生相关单位负责。善后处置应包括如下内容：

（1）污染场地清理，废物处理及环境恢复；

（2）对损毁的环保设施进行恢复；

（3）根据对环境影响程度，制定环境监测计划，进行环境的跟踪监测；

（4）开展事件调查，编制突发环境污染事件总结报告；

（5）应急过程文件建档，按规定移交有关部门；

（6）恢复常态运行。

11.4.2事件原因调查及分析

天津能投热电有限公司环境污染专项处置领导小组办公室组织相关部门调查收集事件详细资料，客观、公正、准确、及时查明事件发生的原因、性质、范围、污染物名称、受污染对象、污染程度，采取的应急控制措施及其他应对措施，总结事件教训，提出防范措施，并按照“四不放过”原则对事件提出处理意见。对事件调查的要求，按照天津能投热电有限公司《事故调查管理规定》进行。

11.4.3总结评价

环境污染事件应急结束后，各级应急办公室应对使用的应急预案和应急救援处置过程进行全面地总结、评价，找出不足并明确改进方向，及时对应急预案的不足予以修订。

11.5应急保障

11.5.1 应急队伍保障

公司各部门要按照“平战结合、反应快速”的原则，建立健全应急队伍体系，规范应急队伍管理，加强专业化、规范化、标准化建设，做到专业齐全、人员精干、装备精良、反应快速，持续提高突发事件应急处置能力。

11.5.2 应急物资与装备保障

公司各相关部门要建立健全突发事件的应急物资与装备储存、调拨和紧急配送机制，确保突发事件所需的物资、应急人员防护装备和生活用品的应急供应。各部门应投入必要的资金，配备应急处置所需的抢修工器具、通信、交通等各类装备。

11.5.3 通信与信息保障

公司各相关部门应做好应急响应的通讯保障工作，应建立应急信息通信系统及维护方案，并提供各种紧急情况下的多套备用方案，以满足不同应急环境下的通讯需求。建立有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，在应急指挥中心设置固定应急指挥专线，确保应急处置工作中保持通信畅通。

极端条件下保证通信畅通的措施：在紧急情况下，应充分利用电视和广播等新闻媒体等手段进行联系；在所有通讯手段失去作用时，必要时采用人工应急，保证信息畅通。

11.5.4 经费保障

各部门结合本公司应急方案的资金需求，提出预算外申请并纳入本公司预算调整。

11.5.5其他保障

各部门应根据本单位实际情况不同，明确相应的应急交通运输保障、安全保障、治安保障、医疗卫生保障、后勤保障及其他保障的具体措施。

11.6培训与演练

11.6.1 培训

公司各部门要加强应急理论知识和技能学习，利用多种形式进行培训，不断提高环境污染事件的处置能力和指挥协调能力。要将应急专业培训及本预案的培训列入年度培训计划，积极组织开展培训工作。

11.6.2 演练

公司应急办公室应针对本预案,制订应急演练计划，编写演练文件，落实保障措施；通过演练不断增强预案的有效性和操作性。本预案的演练原则上每年至少举行一次。并按照天津能投热电有限公司《突发事件应急管理标准》要求，对演练情况进行总结评价。

# 12环境管理检查

12.1该工程各种批复文件齐备，严格执行了“三同时”制度。

12.2在现场验收监测期间，该公司环保设施运行正常、稳定。该公司制定了《陈热环保技术监督管理制度》、《化学专业药品、氢站、氨区管理制度》、等环境保护方面的文件，并按照文件严格管理，具体内容见附件3、附件4。

12.3该公司环保技术监督工作实行总工程师责任制，各级技术监督工作均应在总工程师领导下具体组织实施。该工作实行分级管理制，厂为第一级，环保专责工程师为第二级，试验班为第三级，按责任制要求一级对一级负责，责任到位，责任到人。逐级落实本单位环保方面的管理、监察、测试、人员培训等工作。

12.4该公司制定了《环境污染突发事件应急预案》、《氨水泄漏应急处置方案》，对污染事故应急措施进行了规定，具体情况见附件5、附件6。

12.5环评及环评批复内容落实情况（见表12-1）。

表12-1                 环评批复及落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 你公司应配合地方政府严格落实本项目所替代的天津陈塘庄热电厂的关停计划，确保在本工程试生产前完成，并纳入本工程竣工环境保护验收内容。 | 已落实。原天津陈塘庄热电厂已按照天津市发展和改革委员会文件“天津市发展和改革委关于天津陈塘热电有限公司燃煤机组关停有关事项的函”（附件2）的要求，于2015年3月18日关停。 |
| 2 | 本工程燃用陕甘宁天然气。燃烧烟气分别由4根80米高的烟囱达标排放。食堂使用清洁能源做燃料，安装油烟净化设备，油烟达标排放。 | 已落实。第一套供热机组的燃烧烟气分别由2根80米高的烟囱排放。烟气中烟尘、氮氧化物监测结果符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）燃气轮机组标准限值；二氧化硫、烟气黑度监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2003）燃气锅炉标准限值。食堂尚未使用。 |
| 3 | 使用纪庄子污水处理厂中水为生产水源，以鸭淀水库为备用水源。生产废水经处理后部分回用，剩余部分由总排口达标排入大沽排污河，远期排入纪庄子污水处理厂。生活污水经处理达标后回用于厂区绿化及道路浇洒等。 | 已落实。该工程生活污水经厂内设施处理后，用于厂区绿化及道路浇洒，设施排口监测项目为pH值、色度、五日生化需氧量、氨氮、总大肠菌群，监测结果符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准限值。生产废水经厂内设施处理后部分回用于清洗车间地面，剩余部分由总排口达标排入大沽排污河，厂区总排口监测项目为pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、石油类、动植物油类、氨氮、总磷，监测结果符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准限值。 |
| 4 | 合理布置冷却塔、汽轮机、空压机等噪声设备，须采取严格的消音、降噪措施，确保厂界噪声达标。 | 已落实。该工程采取了选用低噪声设备、建筑隔声、使用隔声门窗、安装消声器、管道防振、防冲击、防空气动力性噪声、优化厂区总平面布置等降噪措施。监测结果显示，厂界声环境昼、夜声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准。 |

续表12-1               环评批复及落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 做好固体废物的分类收集及合理处置工作。燃机大修废物由负责机修的外包公司回收处理；废变压器油由电力系统负责回收；生活垃圾交由市容环卫部门定期清运。 | 已落实。燃机大修周期为5年，待机组大修时，大修废物由负责机修的外包公司即时回收处理，不在厂内暂存；废变压器油由电力系统即时回收，不在厂内暂存；由于使用中水作为主水源，水中基本无杂质，工业废水处理站运行中产生的极少量污泥沉积在池内，当积累到一定量时采取集中脱水，并即时清运至陈热现有南马集灰场，不在厂内暂存。目前生产暂无工业固体废物产生。 生活垃圾由市容环卫部门定期清运。 |
| 6 | 按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》(津环保监理[2002) 71号）和《关于发布（天津市污染源排放口规范化技术要求）的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关规定。 | 已落实。废气装有在线监控设施，排气筒已悬挂标识牌。全厂污水由1个总排口排入市政管网，排放口已悬挂标识牌。 |
| 7 | 220千伏升压站主变压器运营期产生的工频电场强度、工频磁场强度限值执行《500KV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范标准》（HJ/T24-1998）中4千伏/米作为居民区工频电场标准、对公众全天辐射时的工频限值0.1毫特斯拉作为磁感应强度标准；无线电干扰限值执行《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中规定在距边导线投影2 0米处，测试频率为0.5兆赫兹的晴天条件下不大于53分贝<微伏/米>。 | 已落实。该工程220kV升压站周围各监测点位工频电场强度、磁感应强度均符合《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中居民区工频电场强度4kV/m，工频磁感应强度0.1mT（100μT）的标准限值要求，也符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的电场强度4kV/m和磁感应强度100μT 的公众曝露控制限值。 频率为0.5MHz时，220kV升压站各测点无线电干扰场强均符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）规定的220kV 电压等级的无线电干扰限值标准53dB(μV/m)。（附件8） |
| 8 | 严格落实事故防范措施，制定环境风险防范措施及应急预案，杜绝环境污染事故的发生。 | 已落实。该公司制定了《陈热环保技术监督管理制度》、《化学专业药品、氢站、氨区管理制度》等环境保护方面的程序文件（附件3、附件4），以及《环境污染突发事件应急预案》、《氨水泄漏应急处置方案》（附件5、附件6），并按照文件严格管理。 |
| 9 | 建立环境保护管理机构，加强运营管理，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放。 | 已落实。该公司环保技术监督工作实行总工程师责任制，各级技术监督工作均应在总工程师领导下具体组织实施。该工作实行分级管理制，厂为第一级，环保专责工程师为第二级，试验班为第三级，按责任制要求一级对一级负责，责任到位，责任到人。逐级落实本单位环保方面的管理、监察、测试、人员培训等工作。 |
| 10 | 项目建成后重点污染物排放总量由西青区环保局协调平衡，新增二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮总量来源于现有天津陈塘庄热电厂关停削减指标，根据环境影响报告书核算，项目重点污染物排放总量最高限值为：二氧化硫61吨/年，氮氧化物1869吨/年，化学需氧量136吨/年，氨氮18吨/年。 | 已落实。该工程各污染物年排放总量为：二氧化硫29.9吨/年、氮氧化物531吨/年、化学需氧量16.7吨/年、氨氮0.182吨/年，符合环评批复的总量要求。颗粒物年排放总量为59.3吨/年。 |

# 13验收监测结论及建议

13.1废气

该工程第一套900MW级燃气-蒸汽联合循环“二拖一”供热机组排放的燃烧烟气中，烟尘、氮氧化物监测结果符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）燃气轮机组标准限值；二氧化硫、烟气黑度监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB12/151-2003）燃气锅炉标准限值。

13.2废水

该工程生活污水处理设施排口排放的废水中，pH值、色度、五日生化需氧量、氨氮、总大肠菌群5个项目的监测结果符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准限值，排放达标。

厂区总排口排放的废水中，pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、石油类、动植物油类、氨氮、总磷8个项目的监测结果符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准限值，排放达标。

13.3噪声

该工程西北厂界环境噪声昼、夜间声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求；其它厂界环境噪声昼、夜间声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

13.4电磁辐射

该工程220kV升压站周围各监测点位工频电场强度、磁感应强度均符合《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中居民区工频电场强度4kV/m，工频磁感应强度0.1mT（100μT）的标准限值要求，也符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的电场强度4kV/m和磁感应强度100μT 的公众曝露控制限值。

频率为0.5MHz时，220kV升压站各测点无线电干扰场强均符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）规定的220kV 电压等级的无线电干扰限值标准53dB(μV/m)。

13.5污染物排放总量

该工程各污染物年排放总量为：二氧化硫29.9吨/年、氮氧化物531吨/年、化学需氧量16.7吨/年、氨氮0.182吨/年，符合环评批复的总量要求。颗粒物年排放总量为59.3吨/年。

13.6建议

（1）加强环境管理及各类环保治理设施的维护，确保环保治理设施长期稳定运行，各项污染物长期稳定达标排放。

（2）加强对各生产工序的监控和管理，严禁带故障运行，杜绝环境污染事故的发生。

（3）加强各生产过程中的环境风险防范措施，继续做好环境应急工作。